附件1

监督抽查编号：

2025年度电梯维保质量监督抽查原始记录

电梯维保单位：

电梯使用单位：

电梯安装位置：（电梯识别码：）

1.电梯维保体系运行：（12分）

a.电梯维保记录是否齐全：（5分）

齐全 基本齐全 有欠缺得分

b.与电梯使用单位管理人员沟通，了解维保情况：（2分）

满意 基本满意 不满意得分

c.检查电梯急修记录、分析对策和预防措施：（5分）

符合 基本符合 不符合得分

2.在电梯监督抽查现场设置一个小故障，打救援电话：（18分）

a.记录到达时间：min  （8分）得分

b.记录修复时间：min  （5分）得分

c.当场考核电梯应急人员业务能力：（5分）得分

优秀 合格 不合格

3.电梯抽查项目：（70分）

| 抽查项目及要求 | 抽查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 电梯机房、轿顶、底坑等处的环境卫生、标识等状况。（4分） |  |  |
| 电梯曳引机、导轨油杯等润滑部位的油位是否正常。（6分） |  |  |
| 钢丝绳张力差（≤5%）（GB/T10060-2023 5.5.1.9）（10分） | 表1 |  |
| 电梯门系统抽查：门锁啮合长度、导向和保持装置、门间隙、强迫关门、电气联锁等状况。（12分） | 表2 |  |
| 电梯空载工况曳引能力试验（TSG T7001-2023 A1.3.11.1）（8分） |  |  |
| 限速器—安全钳联动试验（TSG T7001-2023 A1.3.4.3）。（6分） |  |  |
| 电梯应急照明、警铃、与值班室通话状况。（10分） |  |  |
| 制动器、极限开关、上行超速保护装置、意外移动保护装置、缓冲器、限速器等安全保护装置及电气开关（8分） |  |  |
| 电梯存在其它不符合维修规范的项目和安全隐患状况。（6分） |  |  |

表1  曳引钢丝绳张力测量值

单位：N

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 F | F=1nFnn= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差值 ⊿F=Fn-F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张力差（%） ⊿F/F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  监督抽查电梯门系统记录表

| 层站 | 门锁啮合长度 单位：mm | 导向和保持装置 | 门间隙 单位：mm | 强迫关门 | 电气联锁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如监督抽查发现门系统存在问题记录，无问题不记录。

配合监督抽查所用仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力计 |  |  |
| 2 | 钢卷尺 |  |  |
| 3 | 钢直尺 |  |  |

备注：

监督抽查维保单位得分：

配合监督抽查维保人员签名：                   日期：

监督抽查人员：                       日期：

电梯维保质量监督抽查原始记录的填写要求和评分细则

一、监督抽查编号：2025—XX—XXX；中间填写监督抽查组编号，例如：第二组就填写02；最后三位填写流水号，例如：监督抽查的第一台电梯填写01，以此类推。

二、电梯维保单位体系运行（12分）

（一）电梯维保记录是否齐全（5分）

通过湖州智慧电梯平台查看被抽查电梯的维保记录，有年度、半年度、季度、月度记录，缺一类扣1分；检查记录填写是否正确，保养项目是否与被抽查电梯的实际情况一致，错一项扣1分；维保人员签名不全，发现一处扣1分；规定时间采取维保类别错误，发现一次扣1分。

1.齐全

指电梯维保记录保存一年以上，且有年度、半年度、季度、月度记录，保存记录数量有90%以上基本为5分；年度、半年度、季度、月度记录缺一类扣1分。

2.基本齐全

指电梯维保记录保存半年以上，保存记录数量有50-90%基本分为2-3分；年度、半年度、季度、月度记录缺一类扣1分。

3.有缺项

指电梯维保记录保存不到半年，保存记录低于50%，基本分为1分。

4.电梯维保记录存在虚假、错误、签名不全，发现一处扣1分，扣完为止。

注：由于使用单位管理不善，没有收集维保记录，使用单位管理人员也认同，打分时应考虑。

（二）与使用单位管理人员沟通，了解维保情况（2分）

与使用单位负责人或安全管理员进行交流，对维护保养质量、困人救援及时率、故障维修及时率等情况进行了解，满意得2分；基本满意得1-2分；不满意得0分。

（三）检查急修记录、分析对策和预防措施（5分）

查看急修记录，有记录2分。有分析对策和预防措施，得3分，设立分析对策和预防措施栏，没有填写得0-1分；没有设立分析对策和预防措施栏，没有填写属不符合，得0分）。

三、在维保现场设置一个小故障，打救援电话（18分）

1.记录到达时间：在15min内，得8分；在15-30min内，得4-6分；在30-60min内，得1-3分；60min以上，不得分。

2.记录修复时间：在10min内，得5分；在10-20min内，得3-4分；在20-30min内，得1-2分.  30min后停止修复不得分。

3.当场考核急修人员业务能力：5分

（1）询问急修人员三个问题或应急救援，回答齐全、操作熟练得3分；回答不全、操作不熟练，根据情况扣1-3分；不能回答或不会操作不得分。

（2）维修人员急修时设置警告标志牌得1分，不设置不得分。

（3）维修人员未穿戴劳保服（鞋），扣1分。

四、电梯检测项目（70分）

| 序号 | 检查项目及要求 | 检查记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、轿顶、底坑等处的环境卫生标识等状况（4分） | 有一项不符扣2分，底坑积水扣4分，扣完为止。 |  |
| 2 | 电梯曳引机、导轨油杯等润滑部位的油位是否正常（6分） | 有一项不符扣3分，扣完为止。在油位线下扣3分，扣完为止。 |  |
| 3 | 钢丝绳张力差（≤5%）（GB/T10060-2023 5.5.1.9）（10分） | （1）≤5%，10分；（2）≤10%，7分；（3）≤30%，1分；（4）＞30%，0分。 |  |
| 4 | 门系统检查：门锁啮合长度、导向和保持装置、门间隙、强迫关门、电气联锁等（12分） | 有一项不符扣4分，扣完为止。 |  |
| 5 | 电梯空载工况曳引能力试验（TSG T7001-2023 A1.3.11.1）（8分） | 曳引能力过大、能够进一步提升轿厢，扣4分；曳引能力不足、钢丝绳滑动距离过长，扣4分。 |  |
| 6 | 限速器—安全钳联动试验（TSG T7001-2023 A1.3.4.3）（6分） | 能有效制停6分，有溜车现象，酌情给分。 |  |
| 7 | 应急照明、警铃、与值班室通话（10分） | 一项不符扣5分，扣完为止。 |  |
| 8 | 制动器、极限开关、上行超速保护装置、意外移动保护装置、缓冲器、限速器等安全保护装置及电气开关（8分） | 一项不符扣8分 |  |
| 9 | 存在其它不符合维修规范的项目或隐患：旁路功能失效、对重缓冲距过小、钢丝绳锈蚀、红化或油泥过多、紧急开锁装置失效等。（6分） | 发现一处扣2分，发现存在其他重大安全隐患一次扣完。 |  |

附件2

电梯维保质量监督抽查备忘录

| 被查 维保 单位 |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 使用 单位 |  | 地址 |  |  |  |  | 联系 人 |  | 联系电话 |  |
| 抽查电梯名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  | 使用 位置 |  |  |
| 电梯 现场 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查现场采取措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

被查维保单位法人或负责人签名及日期：

监督抽查人员签名及日期：

联系电话：

属地特种设备安全监察机构接收人员姓名：

接收时间：    年   月   日  时  分