2023年湖州市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

（燃气软管（不锈钢））

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取样品数量见表1。

表1抽取样品数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气用软管 | 5根 | 4根 | 1根 |

样品应当由抽样人员在被抽样生产者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样过程需符合相关标准和规定的要求。

2 检验项目和依据

2.1  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管接头螺纹要求 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 软管耐压性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 软管气密性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 软管抗拉性/接头插入式接头耐拉性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 软管弯曲性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 6 | 软管耐应力腐蚀性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 7 | 接头耐安装性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 8 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 9 | 标志 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行接头螺纹要求项目检验，1#样品再进行软管耐压性检验，然后进行接头耐安装性检验；2#样品先进行软管气密性检验，然后进行软管耐应力腐蚀检验；3#样品进行软管抗拉性检验或插入式接头耐拉性，然后接头耐腐蚀性检验；4#样品进行软管弯曲性检验。

2.2  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管波纹管和管件连接 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 软管拉伸强度 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 软管耐冲击性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 软管弯曲性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 软管气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 6 | 软管耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 7 | 软管耐应力腐蚀性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 8 | 管件拉伸强度 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 9 | 管件气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 10 | 管件耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 11 | 标志 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行波纹管和管件连接要求项目检验，1#样品进行耐压性检验，然后进行拉伸强度检验；2#样品先进行气密性检验，然后进行耐冲击性检验；3#样品进行弯曲性检验；4#样品进行耐应力腐蚀性检验。

2.3. 燃气用具连接用金属包覆软管产品检验项目（明示执行标准为CJ/T 490-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管螺母要求 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 软管管体尺寸 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 软管长度极限偏差 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 软管耐压性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 软管气密性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 摆动弯曲试验 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 7 | 包覆层耐液体性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 8 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 9 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 10 | 标志 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行软管螺母要求项目检验，1#样品进行软管耐压性检验，然后进行接头耐腐蚀性检验；2#样品先进行软管气密性检验，然后进行包覆层耐液体性检验；3#样品进行软管抗拉性检验；4#样品进行接头耐安装性检验，然后进行软管管体尺寸检验。

2.4  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头的螺纹要求 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 2 | 软管耐压性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 3 | 软管气密性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 4 | 软管流量 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 5 | 软管弯曲性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 6 | 软管耐冲击性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 7 | 软管耐应力腐蚀 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 8 | 软管接头耐安装性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 9 | 软管接头耐腐蚀性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 10 | 标志 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行接头的螺纹要求项目检验，1#样品再进行软管耐压性检验，然后进行接头耐安装性检验；2#样品先进行软管气密性检验，然后进行软管耐应力腐蚀检验；3#样品进行软管流量检验，然后软管耐冲击性、然后接头耐腐蚀性检验；4#样品进行软管弯曲性检验。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 197-2010    燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB/T 26002-2010  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

CJ/T 490-2016    燃气用具连接用金属包覆软管

GB/T 41317-2022  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。