2025年德清县电线电缆产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取一整段（或一卷）不少于30米的样品作为检验样品，同时抽取一整段（或一卷）不少于30米的样品作为备用样品。检样、备样应分别封样，并加以标注。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标签检查 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 2 | 标志 | GB/T 5023.2—2008 |
| 3 | 结构检查 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 4 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2—2008 |
| 5 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.2—2008 |
| 6 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 7 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 8 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 9 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 10 | 平均外径或外形尺寸 | GB/T 5023.2—2008 |
| 11 | 椭圆度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 12 | 导体电阻 | GB/T 5023.2—2008 |
| 13 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.2—2008 |
| 14 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008 |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 17 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  |
| 18 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  |
| 19 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 20 | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32—2008 |
| 21 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 22 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008 |
| 23 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 24 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  |
| 25 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  |
| 26 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 27 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32—2008 |
| 28 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2—2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 29 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 GB/T 18380.22-2008 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.3-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

JB/T 8734.3-2016  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。